## Diccionario de datos
Diccionario de datos del mensaje MQTT
Topic tfm/ambiental/… · Prototipo ESP32 con BME280, ENS160, BH1750 y SDS011
Sección | Campo | Tipo | Sensor | Unidad | Rango | Obligatorio | Significado
Identificación | device_id | texto | — | — | p. ej. nodo_1, nodo_2 | Sí | Identificador único del nodo ESP32 que envía la lectura. Es la etiqueta que agrupa las series en InfluxDB y Grafana.
Identificación | zone | texto | — | — | p. ej. zona_norte, aula_3 | Sí | Zona física donde está instalado el nodo. Permite filtrar y comparar por ubicación.
Identificación | timestamp | entero | — | s (tiempo Unix, UTC) | ≥ 0 | Sí | Momento de la lectura en segundos desde el 1 de enero de 1970 (UTC). El ESP32 lo obtiene por NTP al conectarse a la wifi.
sensors | temperature_c | decimal | BME280 | °C | −40 a 85 | Sí | Temperatura del aire.
sensors | humidity_pct | decimal | BME280 | % | 0 a 100 | Sí | Humedad relativa: porcentaje de vapor de agua respecto al máximo que admite el aire a esa temperatura.
sensors | pressure_hpa | decimal | BME280 | hPa | 300 a 1100 | Sí | Presión atmosférica. Unos 1013 hPa a nivel del mar; baja con la altitud y con la llegada de borrascas.
sensors | eco2_ppm | entero | ENS160 | ppm | 400 a 65 000 | Sí | CO₂ equivalente: estimación calculada a partir de los compuestos orgánicos volátiles. No es una medida directa de CO₂ (el ENS160 no tiene sensor de infrarrojos). En interiores, < 800 ppm indica buena ventilación y > 1000 ppm ventilación insuficiente.
sensors | tvoc_ppb | entero | ENS160 | ppb | 0 a 65 000 | Sí | Compuestos orgánicos volátiles totales: gases de pinturas, productos de limpieza, muebles, perfumes o la propia respiración.
sensors | aqi | entero | ENS160 | índice | 1 a 5 | Sí | Índice de calidad del aire según la escala de la UBA (Agencia Federal de Medio Ambiente alemana): 1 excelente, 2 buena, 3 moderada, 4 mala, 5 insalubre.
sensors | ens160_status | texto | ENS160 | — | ok, warmup, initial, invalid | Sí | Fiabilidad de eco2_ppm, tvoc_ppb y aqi. warmup: calentando tras encender (unos minutos). initial: primera puesta en marcha (tarda más). invalid: lectura no válida. Solo con «ok» se evalúan las alertas de eCO₂, TVOC y AQI.
sensors | light_lux | entero | BH1750 | lx | 1 a 65 535 | Sí | Iluminancia: luz que llega a una superficie. Referencia: aula u oficina 300–500 lx; día nublado en exterior ≈ 1000 lx.
sensors | pm25_ugm3 | decimal | SDS011 | µg/m³ | 0 a 999,9 | No (por ciclos) | Partículas finas PM2.5 (< 2,5 µm): humo, combustión, polvo fino. Son las más perjudiciales porque llegan a los pulmones.
sensors | pm10_ugm3 | decimal | SDS011 | µg/m³ | 0 a 999,9 | No (por ciclos) | Partículas PM10 (< 10 µm): polvo, polen y partículas más gruesas.

## Umbrales de alerta
Umbrales de alerta previstos
Valores editables: cambia la columna «Umbral» si el TFM fija otros criterios
Variable | Campo | Condición | Umbral | Unidad | Referencia | Observación
CO₂ equivalente | eco2_ppm | > | 1000 | ppm | Criterio habitual de ventilación en interiores | Solo se evalúa si ens160_status = ok.
Partículas PM2.5 | pm25_ugm3 | > | 15 | µg/m³ | OMS, Directrices de calidad del aire 2021 (media 24 h) | El sistema compara lecturas puntuales; indicarlo en la memoria o usar medias móviles.
Partículas PM10 | pm10_ugm3 | > | 45 | µg/m³ | OMS, Directrices de calidad del aire 2021 (media 24 h) | Igual que PM2.5.
Las celdas en azul con fondo amarillo son parámetros editables.

## Notas y ejemplo
Notas para la memoria
1. Los campos del SDS011 (pm25_ugm3, pm10_ugm3) pueden faltar en algunos mensajes: el sensor trabaja por ciclos para alargar la vida de su láser y ventilador. La plataforma trata su ausencia como algo normal, no como un error.
2. Las unidades van en el nombre del campo (_c, _pct, _hpa, _ppm, _ppb, _ugm3, _lux) para que cualquiera que lea los datos en InfluxDB o Grafana conozca la unidad sin consultar documentación.
3. La temperatura y la humedad proceden solo del BME280, que además sirve para compensar las lecturas del ENS160.
4. Los umbrales de la OMS se definen para medias de 24 h; el sistema compara lecturas puntuales.
Ejemplo de mensaje (JSON)
{ "device_id": "nodo_1", "zone": "zona_norte", "timestamp": 1791802644, "sensors": { "temperature_c": 23.4, "humidity_pct": 45.1, "pressure_hpa": 1013.2, "eco2_ppm": 620, "tvoc_ppb": 85, "aqi": 2, "ens160_status": "ok", "light_lux": 340, "pm25_ugm3": 8.3, "pm10_ugm3": 14.1 } }